УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

_________________ года № ____

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ЮГО-СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

РАЗРАБОТАННО:

ИП МИЛЕНИНА В.А.

______________

м.п.

2020

| ВВЕДЕНИЕ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ |  | 8 |
| 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА МО «ЮГО-СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 12 |
| 1.1 | Общая характеристика системы газоснабжения | 12 |
| 1.2 | Описание источников газоснабжения | 16 |
| 1.3 | Описание системы транспортировки газа в Юго-Северное сельское поселение Тихорецкого района | 23 |
| 1.4 | Описание системы газоснабжения потребителей в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района | 29 |
| 1.5 | Существующие нормативы потребления газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района | 31 |
| 1.6 | Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 31 |
| 1.7 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения | 35 |
| 1.8 | Сведения о наличии приборного учёта газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта газа | 36 |
| 2 | БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА В ЮГО-СЕВЕРНОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА | 37 |
| 2.1 | Структурный баланс реализации газа по группам потребителей | 37 |
| 2.2 | Территориальный баланс потребления газа | 38 |
| 2.3 | Общий баланс подачи и реализации газа | 38 |
| 3 | ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЮГО-СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА | 39 |
| 4 | ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА НА ЦЕЛИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 40 |
| 4.1 | Направления развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 40 |
| 4.2 | Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа | 50 |
| 4.3 | Определение перспективных нагрузок потребителей Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | 51 |
| 4.4 | Общий перспективный баланс подачи и реализации газа | 52 |
| 5 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 52 |
| 5.1 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников централизованных систем газоснабжения | 52 |
| 5.2 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов | 55 |
| 5.3 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газоиспользующего оборудования | 55 |
| 6 | ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ | 55 |
| 7 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 60 |
| 8 | ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 64 |
| 9 | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 69 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схем газоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схема газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края на период с 2020 до 2036 года выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».   Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края  разработана ИП «Миленина В.А.» в соответствии с муниципальным контрактом на период 16 лет с расчётным сроком до 2036 года.

Цель разработки схемы газоснабжения – развитие систем централизованного газоснабжения для существующего и нового строительства жилищного, производственного и социального фонда в период до 2036 г., увеличение объёмов оказания услуг по газоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, улучшение надёжности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и размещения объектов газоснабжения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Основные направления развития системы газоснабжения позволят обеспечить нормативный уровень надёжности поставок природного газа существующим потребителям и возможность подключения к системе газоснабжения новых потребителей.

В схеме предусмотрены мероприятия по строительству новых и реконструкции действующих источников газоснабжения и газораспределительных сетей.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Основными направлениями развития системы газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района являются:

- Расширение зоны охвата территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района газораспределительными сетями для подачи газа в перспективные районы застройки и для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей.

- Повышение надёжности и стабильности работы системы газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района за счёт дополнительного кольцевания газораспределительных сетей, строительства на территории сельского поселения новых источников системы газоснабжения – ГРП высокого давления.

- Постепенная реконструкция самортизированных газораспределительных сетей и оборудования.

Работа выполнена с учётом требований:

- Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»;

- Постановления Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 г. № 129-ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ);

- Федерального закона РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального закона РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, основных ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

- Генерального плана Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района;

- муниципальные целевые программы.

Схема газоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем газоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Газ – природный газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газо- нефтеперерабатывающими организациями.

Газоснабжение – деятельность газоснабжающих организаций по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по его доставке, распределению и продаже;

Потребитель – физическое лицо, получающее в установленном порядке газ для бытовых нужд;

Поставщик (газоснабжающая организация) – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведённого или приобретённого газа;

Управляющая организация – организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченная собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора на организацию обслуживания системы газоснабжения;

Обслуживающая организация – организация, осуществляющая техническое обслуживание систем газоснабжения;

Тариф (цена) на газ – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчёты за газ, установленная регулирующим органом;

Регулирующий орган – орган, уполномоченный, в соответствии с действующим законодательством, устанавливать цены на газ.

Система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения газом;

Локальная система газоснабжения – система, обеспечивающая газоснабжение одного или нескольких объектов (жилых домов);

Организация газоснабжения – деятельность по обеспечению потребителей газом для бытовых нужд;

Газораспределительная система – производственный комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для организации снабжения газом непосредственно потребителей газа;

План газоснабжения – документ, описывающий организацию газоснабжения на территории поселения и определяющий систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отношений в сфере газоснабжения;

Схема газоснабжения поселения – техническая часть плана газоснабжения поселения, содержащая подробное, привязанное к местности, описание систем газоснабжения, проектов строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации системы газоснабжения, ее технические и экономические характеристики;

Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территории с особыми условиями землепользования, которые прилегают к газопроводам и другим объектам газораспределительной системы и необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации;

Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительных и организационных мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Юго-Северное сельское поселение расположено в Тихорецком районе Краснодарского края, к югу от города Тихорецка, и граничит со следующими сельскими поселениями Тихорецкого района Краснодарского края: Парковским на севере, Терновским на северо-востоке, Хоперским на юге, Еремизино-Борисовским на юго-востоке, Архангельским на юго-западе и Алексеевским на северо-западе.

Через Юго-Северное сельское поселение проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-29 «Кавказ» из Краснодара (от Павловской) через Грозный — Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) Подъезды к городам Майкоп, Ставрополь, Черкесск, Владикавказ, Грозный, Махачкала, Магас и участок Северо-Кавказской железной дороги "Ростов - Минеральные Воды - Баку". Ближайший железнодорожный вокзал и автобусная станция находятся в г.Тихорецке в 14 километрах к северо-западу от сельского поселения.

На территории Юго-Северного сельского поселения расположено пять населенных пунктов: станица Юго-Северная (административный центр), поселок Полевой, хутор Атаманка, хутор Усть-Джигутинка, хутор Казаче-Борисовский.

Через сельское поселение с востока на запад протекает река Борисовка и, впадающая в нее, река Кривуша, также на территории поселения расположены балка Платова, протекающая через станицу Юго-Северная и балка Атаманка, протекающая через п. Полевой, х. Усть-Джигутинка и х. Атаманка.

На начало 2019 гола численность населения Юго-Северного сельского поселения составляла 1 833 человек.

Таблица 1 – Перечень населенных пунктов в составе Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | поселок Полевой | 4 |
| 2 | хутор Атаманка | 4 |
| 3 | хутор Усть-Джигутинка | 4 |
| 4 | хутор Казаче-Борисовский | 11 |
| 5 | станица Юго-Северная | административный центр поселения |

Климатические условия

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» Юго-Северное сельское поселение относится к III климатическому району, подрайону – IIIБ.

По температурному режиму климат территории сельского поселения континентальный. Характеристики климата приводятся по материалам метеостанции г. Тихорецка.

Таблица 2 – Характеристика климата

| Месяц Характеристика климата | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум температуры, С | 18 | 20 | 33 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 38 | 36 | 28 | 18 | 42 |
| Абсолютный минимум температуры, С | -30 | -34 | -22 | -11 | -2 | -4 | 9 | 6 | -6 | -10 | -27 | -32 | -34 |
| Осадки, мм | 36 | 34 | 37 | 40 | 57 | 68 | 52 | 43 | 34 | 40 | 45 | 50 | 536 |
| Относительная влажность воздуха, % | 87 | 85 | 80 | 66 | 64 | 64 | 60 | 59 | 64 | 75 | 84 | 87 | 73 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 5,9 | 5,9 | 5,1 |
| Среднее число дней с сильным ветром | 2,8 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 3,8 | 2,5 | 29 |

В целом климат территории сельского поселения умеренно-теплый. Зима (декабрь-февраль) - характеризуется резкими колебаниями температур. Морозы минус 5-9 С, в отдельные года до минус 29 С, чередуются с оттепелями до плюс 6-10 С, преобладает пасмурная погода, иногда туманы и гололед. Грунт промерзает на глубину до 0,15 м.

Весна (март-май) - короткая, с малооблачной, преимущественно сухой погодой. Днём температура положительная 9-12С, ночью до минус 2С.

Лето (июль-август) - в первой половине теплое, во второй - жаркое. Осадки выпадают преимущественно в июне-июле в виде коротких ливней. Дневные температуры воздуха 23-28С, максимальная до 48С тепла.

Осень (сентябрь-ноябрь) - теплая, ясная и сухая в октябре, прохладная, с пасмурной погодой и моросящими дождями в ноябре. Днём в ноябре температура воздуха выше 0С, а ночью заморозки до минус 1-2С.

Ветер - зимой и весной в основном восточные, скорость 5- 7 м/сек, иногда до 15 м/с. Западный ветер приносит зимой оттепели, весной - дожди. В первой половине лета преобладает западный со скоростью 3-4 м/сек. Во второй половине лета ветры восточные и северо-восточные, скорость 4-5 м/сек, обычно приносящие засуху. Осенью направление ветров переменное, часто меняющееся в течение суток, преобладают, северо-восточные ветра, со скоростью 5-6 м/сек.

В летний период восточные и северо-восточные ветры при высокой температуре воздуха и низкой относительной влажности приобретают характер суховеев, а зимой и весной вызывают сильное похолодание и выдувание почв и посевов, что наносит большой вред сельскому хозяйству.

По количеству выпадающих осадков территория сельского поселения относится к зоне неустойчивого увлажнения. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня.

Положительными факторами климата являются:

– большое число солнечных дней;

– высокая годовая сумма положительных температур.

Отрицательными факторами климата являются:

– неустойчивое увлажнение;

– проявление сильных ветров, вызывающих пыльные бури и суховеи.

Климатические условия не вызывают строительных ограничений и благоприятны для выращивания сельскохозяйственных культур.

Характерные для территории сельского поселения сильные восточные и северо-восточные ветры должны учитываться при промышленном, производственном и жилищном строительстве.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА В ЮГО-СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

1.1. Общая характеристика системы газоснабжения

Сетевой природный газ

Газоснабжение природным газом Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района осуществляется по газопроводу среднего давления (Р=0,3 МПа) от газораспределительной станции ГРС, расположенной на территории Архангельского сельского поселения. Газопровод среднего давления, протяженностью 14,3 км, проложен подземно.

Централизованным газоснабжением природным газом обеспечены населенные пункты: ст-ца Юго-Северная, х. Казаче-Борисовский, п. Полевой, х. Атаманка, х. Усть-Джигутинка.

По территории сельского поселения проходят транзитные трубопроводы:

– магистральный газопровод высокого давления, протяженность по территории сельского поселения 11,8 км, диаметр 425 мм, материал газопровода - сталь;

– магистральный нефтепровод Малгобек-Тихорецк, протяженность по территории сельского поселения 11,5 км, диаметр 800 мм, материал нефтепровода - сталь.

станица Юго-Северная

Централизованное газоснабжение осуществляется для коммунально-бытовых потребителей (котельных) и жилой застройки.

Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.

От ГРС по распределительному газопроводу среднего давления диаметром 219 мм природный газ подается к восьми газорегуляторным пунктам (ГРП). Газопроводы среднего давления транспортируют природный газ к газорегуляторным пунктам котельных, использующих газ в качестве топлива.

В ГРП выполняется понижение давления газа со среднего до низкого (Р = 0,005 МПа), а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности газопотребления.

Протяженность газопроводов среднего давления по территории населенного пункта 8,4 км, диаметр 108 мм.

От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки и индивидуальным котельным.

Протяженность газопроводов – 17,3 км, диаметр 89-108 мм. Газопроводы среднего и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов – полиэтилен и сталь.

По принципу построения газопроводы выполнены по смешанной схеме, состоящей из кольцевых и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

хутор Казаче-Борисовский

Централизованное газоснабжение осуществляется для коммунально-бытовых потребителей и жилой застройки.

Система газоснабжения одноступенчатая, состоящая из газопроводов среднего давления. По распределительному газопроводу среднего давления диаметром 108 мм природный газ подается к потребителям. Протяженность газопроводов среднего давления 2,2 км, диаметр 108 мм. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

поселок Полевой

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.

От ГРП станицы Юго-Северная по распределительному газопроводу среднего давления диаметром 89 мм природный газ подается к одному газорегуляторному пункту. В ГРП выполняется понижение давления газа со среднего до низкого (Р = 0,005 МПа), а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе из газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности газопотребления.

Протяженность газопроводов среднего давления по территории населенного пункта 1,2 км, диаметр 89 мм.

От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки и индивидуальным котельным.

Протяженность газопроводов – 2,4 км, диаметр 89-108 мм. Газопроводы среднего и низкого давления проложены подземно и надземно; материал газопроводов – полиэтилен и сталь.

По принципу построения газопроводы выполнены по смешанной схеме, состоящей из кольцевых и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

хутор Атаманка.

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.

По принципу построения газопроводы выполнены по смешанной схеме, состоящей из кольцевых и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

хутор Усть-Джигутинка.

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.

По принципу построения газопроводы выполнены по смешанной схеме, состоящей из кольцевых и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Анализ современного состояния системы газоснабжения населенных пунктов: станица Юго-Северная, х. Казаче-Борисовский, п. Полевой, х. Атаманка и х. Усть-Джигутинка установил, что сети газопроводов среднего давления не закольцованы, вследствие чего питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потребителям путем закольцовывания газопроводов.

Газорегуляторные пункты стоят во главе распределительных газовых сетей низкого давления, питающих газом потребителей.

Система газоснабжения двухступенчатая - газопроводы среднего (Р=0,005-0,3МПа) и низкого давления (Р<0,005 МПа). Схема газопроводов - смешанная.

- Схема газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района гарантирует обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Показатели по потреблению сетевого природного газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района приведены в таблице 3.

- Таблица 3 – Сведения об объёмах потребления сетевого природного газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района в 2019 г.

| № п/п | Потребители сетевого природного газа | Объём потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Население | 1257,09188 |
| - 2 | Теплоснабжающие потребители | - |
| - 3 | - бюджетная сфера | 35,022 |
| - 4 | - организации | 101,655 |
|  | Всего: | 1393,76888 |

Схема газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района гарантирует обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Направления использования газа приводятся в таблице 4.

- Таблица 4 – Направления использования природного газа

| Потребность | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Местные котельные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные\бюджетные потребители | Отопление производственных площадей, технология |

- Сооружения находятся в хорошем состоянии.

- 1.2. Описание источников газоснабжения

Юго-Северное сельское поселение снабжается газом от ГРС «п. Малороссийский».

К ГРС газ поступает из магистральных газопроводов под давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до 0,6 МПа.

Технические характеристики ГРС  представлены в таблице 5.

| Наименование АГРС | Год ввода в эксплу-атацию | На чьём балансе ГРС | Рпроект, МПа |  | Ррабочее, МПа |  | Q проект, тыс. м³/ч | Q факт, тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Магистральный газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГРС «п. Малороссийский» | - - | Газпром | - 5,5 | - 0,6 | - 5,2 | - 0,6 | - 25,0 | - 12,0 |

- Таблица 5 – Технические характеристики ГРС

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

1. Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

2. Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

3. Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

4. Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

5. Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

а) узлы:

- переключения станции;

- очистки газа;

- предотвращения гидратообразования;

-редуцирования газа;

- подогрева газа;

- коммерческого измерения расхода газа;

- одоризации газа;

- автономного энергопитания;

- отбора газа на собственные нужды;

б) системы:

- контроля и автоматики;

- связи и телемеханики;

- электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

- электрохимзащиты;

- отопления и вентиляции;

- охранной сигнализации;

- контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

- изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твёрдых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учёта газа предназначен для учёта количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счётчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещённых на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счётчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 1.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно- профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Рисунок 1 – Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района используются либо шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), либо газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ). В таблице 6 приведены технические характеристики газораспределительного пункта, установленного в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района.

Таблица 6 – Технические характеристики газорегуляторных пунктов

| № п/п | Наименование (тип марка) Место расположения | Дата ввода в экспл. (год) | Владелец | Пределы регулиро-вания МПа | Регулятор давления | Кол-во линий редуц-я | Производитель-ность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ "Волсар" 400 ЗАО "Родник" | 2011 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,0033-0,0027 | РДНК-400 | 1 | 400 |
| 2 | ШРП по адресу ул. Южная 187 в ст. Юго-Северной (дамба) | 2017 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,0033-0,0027 | РДБК-50 | 2 | 900 |
| 3 | ШРП-10МС ул. Южная, 387 (ст. Юго-Северная) | 2001 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,0033-0,0027 | РДНК-400 | 1 | 400 |
| 4 | ШРП-400 ул. Юбилейная (ст. Юго-Северная) на п. Полевой | 1997 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,0033-0,0027 | РДНК-400 | 1 | 900 |
| 5 | ШРП ул. Молодежная | 2019 | АО «Тихорецкгоргаз» | 0,0033-0,0027 | РДГ-50Н-1В-2.2411-900 | 2 | 900 |
| 6 | 3 ГРПШ | - | Частный сектор | - | - | - | - |

Для понижения давления природного газа применяются шкафные распределительные пункты. Основное назначение ШРП – снижение (дросселирование) входного давления газа до заданного выходного и поддержание последнего в контролируемой точке газопровода постоянным (в заданных пределах) независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Давление газа на вводе в ШРП 6-3 кгс/см2.

Шкафной ГРП (ШРП) – готовое промышленное изделие, в металлическом шкафу которого размещены оборудование, арматура и средства измерений. Осмотр, ремонт, настройку и обслуживание ГРП производят при открытых передних, боковых или задних дверках шкафа, нормально запертых на замок или специальные защелки.

В Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района применяются различные модели распределительных пунков.

Шкафные газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки (далее ШРП и ГРУ) на базе регуляторов давления производства, предназначены для: снижения входного давления природного газа до заданного уровня и его автоматического поддержания в установленных пределах независимо от изменения входного давления; фильтрации газа; кратковременного сброса избыточного давления газа, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений, а также для коммерческого или технологического учета расхода газа. Область применения: для газоснабжения жилых, общественных, административных, бытовых зданий; автоматизированных котельных; промышленных предприятий.

1.3. Описание системы транспортировки газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района

Поставляемый в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района газ транспортируется потребителям по газопроводам среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Протяженность газовых сетей по территории Юго-Северного сельского поселения составляет 25,78 км.

| № п/п | Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженность м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Северное сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | - | сталь | - | 25780,0 | надземно/подземно |

Наибольшую долю в объёме сетей газоснабжения составляют участки трубопроводов условным диаметром от 76 до 108 мм. Газопроводы выполнены из стали.

Стальные газопроводы – прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88.

Трубы для газопроводов (полиэтиленовые трубы для газа) предназначены для строительства подземных газопроводов с рабочим давлением до 1,2 МПа. Производство труб для газа осуществляют по ГОСТ Р 508038-95 «Трубы из полиэтилена для газопроводов». Полиэтиленовые трубы для газа, согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» применяются только для подземной прокладки газопроводов.

Все соединения труб на газопроводах выполнены только сварными. Фланцевые соединения допущены только в местах установки запорно- регулирующей арматуры.

Прокладка трубопроводов высокого давления произведена в районах с малой плотностью застройки.

Глубина заложения газопроводов определена в соответствии с профилем газовой сети, обеспечивающим отведение конденсата, защиту от промерзаний и повреждений движущимся надземным транспортом.

Газопроводы проложены ниже средней глубины промерзания грунта.

При подземных переходах автомагистралей газопроводы всех давлений проложены в футляры. На концах футляров установлены контрольные коробки, которые выведены под ковер (небольшой чугунный люк с откидывающей крышкой, устанавливаемый для защиты от повреждений верхних частей сифонов, кранов, задвижек).

Для удаления конденсата из газа газопроводы проложены с уклоном не менее 2 мм на 1 м длины трубопровода (0,002). Большие количества скопившегося конденсата могут образовать водяную пробку, нарушить нормальную подачу газа потребителям.

На газопроводах применены следующие конструктивные элементы: запорно-регулирующая арматура; линзовые компенсаторы; сборники конденсата; футляры; колодцы; опоры и кронштейны для наружных газопроводов; системы защиты подземных газопроводов от коррозии; контрольные пункты для измерения потенциала газопроводов относительно грунта и определения утечек газа.

Изменения температуры среды, окружающей газопровод, вызывают изменения длины газопровода. Для прямолинейного участка стального газопровода длиной 100 м удлинение или укорачивание при изменении температуры на 1°С составляет около 1,2 мм. Поэтому на всех газопроводах после задвижек, считая по ходу газа, установлены линзовые компенсаторы (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Линзовый компенсатор

Также для компенсации температурных деформаций стальных газопроводов используются участки самокомпенсации (углы поворота трассы).

Для отключения отдельных участков газопровода или отключения потребителей на сети установлены запорные устройства - задвижки, пробочные краны, гидрозатворы.

С помощью задвижек и кранов, можно выключить отдельный участок или соответствующим прикрытием их уменьшить величину потока газа до нужного предела. Гидравлический затвор служит только отключающим устройством, с помощью которого полностью прекращается подача газа (величина газового потока не регулируется).

Задвижки на подземных газопроводах установлены в колодцах. Колодцы изготовлены из сборных железобетонных конструкций. В верхней части колодца имеется люк, предназначенный для осмотра и ремонта арматуры. Воду, проникающую в колодец, откачивают из приямка (углубления) насосом. При пропуске через стенки колодца газопровод заключен в металлический футляр.

Гидрозатворы установлены на подземных газопроводах низкого давления и на домовых вводах. Гидрозатвор представляет собой стальной или чугунный цилиндрический резервуар с герметически закрывающей крышкой и двумя патрубками, присоединяемыми к газопроводу. Через крышку проходит сифонная трубка и выводится в ковер (лючок) на поверхности земли. Нижний конец сифонной трубки всегда погружен в воду, что исключает утечку через нее газа. При необходимости отключить газопровод гидрозатвор заливают водой через сифонную трубку с тем, чтобы высота столба воды не менее чем в 1,5 раза превышала давление газа. Для выключения гидрозатвора воду откачивают переносным насосом. Гидрозатвор дает весьма надежное отключение газопровода, но производится оно медленно.

В некоторых местах над сварными стыками газопроводов установлены контрольные трубки. Это устройство состоит из металлического кожуха длиной 350 мм полуцилиндрической формы, с диаметром, большим диаметра трубы на 200 мм. От кожуха, уложенного на слой щебня или гравия, к поверхности трубы отводится труба диаметром 60 мм, в которой скапливается газ при утечках в контролируемом месте.

Для выявления наличия и изменения величины блуждающих токов к газопроводам приварены контрольные проводники и выведены к поверхности земли.

1.4. Описание системы газоснабжения потребителей в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле её качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

Сведения по количеству потребителей природного сетевого газа и сжиженного баллонного газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Сведения по количеству потребителей природного сетевого газа и сжиженного баллонного газа  в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района

| Населённый пункт | Кол-во домовладений | Вид газоснабжения (балл.\центр.) |
| --- | --- | --- |
| ст.Юго-Северная | 415 | 21/394 |
| пос.Полевой | 280 | 6/274 |
| х.Атаманка | 12 | 0/12 |
| х.Казаче-Борисовский | 207 | 15/192 |
| х.Усть-Джигутинка | 86 | 7/79 |

В таблице 9 приведены сведения об установленных мощностях газоиспользующего оборудования предприятий теплоэнергетики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Таблица 9 – Сведения об установленном оборудовании в котельных

| Адрес котельной | Ст. № котла | Марка | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 115 Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Юго-Северная, ул.Северная,77 | - | ИШМА-80- 2шт | 0,276 | 0,276 |
| Котельная № 126 Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Юго-Северная, ул.Северная,65 А | - | КЧМ-5 -2 шт. | 0,332 | - |
| Краснодарский край, Тихорецкий район, ст.Юго-Северная, ул.Северная,67 | - | КЧМ-5-2 шт. | 0,14 | 0,14 |

1.5. Существующие нормативы потребления газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района

Согласно Приказу Региональной энергетической комиссии - департамент цен и тарифов Краснодарского края установлены нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учёта, которые приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах на территории Краснодарского края, при отсутствии приборов учёта

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление при наличии газовой плиты | 11,3 куб. м/чел |
| 2 | Подогрев воды при наличии газового водонагревателя | 16,6 куб. м/чел |
| 3 | Подогрев воды при отсутствии газового водонагревателя, центрального горячего водоснабжения и электроводонагревателя | 5,3 куб. м/чел |
| 4 | Отопление жилых помещений | (6 месяцев) 12,0 куб. м/чел (7 месяцев) 10,2857 куб. м/чел |

1.6. Техническое состояние и технологические потери в газовых сетях на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

Данные по нештатным ситуациям на газовых сетях и газовом оборудовании в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района не представлены.

Таблица 11 – Свод данных по нештатным ситуациям

| Вид ситуации | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Аварийные | Неаварийные |
| Аварийная: утечка газа на сетях, оборудовании | - | - | - |

В связи с тем, что для разработки схемы газоснабжения не представлены сведения по коммерческим группам учёта потребления природного газа, анализ потерь провести не представляется возможным. В этом случае приводятся общие сведения о составляющих потерь и мероприятиях по их снижению.

В последние годы актуальным (и с экономической, и с политической точки зрения) является вопрос стоимости природного газа. Среди факторов, от которых зависит эта стоимость, особое место занимает фактор потерь. Такие потери называют коммерческими, а обусловлены они, в частности, разбалансировкой природного газа при его транспортировке по газораспределительным сетям, а также отклонениями объемов природного газа, которые поступили в газораспределительную сеть, от объемов газа, реализованного потребителям.

Коммерческие потери – объективное, естественное явление и одна из основных особенностей хозяйственной деятельности государственных, областных, городских и районных предприятий по газоснабжению и газификации, газотранспортных и других газоснабженческих предприятий независимо от форм собственности, которые транспортируют природный газ по газораспределительным сетям и реализуют его потребителям на основании договоров.

Причин коммерческих потерь (расходов) несколько:

- Отклонение температуры окружающей природной среды от стандартной.

При снижении температуры окружающей природной среды на каждые 10°С (от 20°С) дополнительная погрешность измерения бытовыми счетчиками составляет 0,5%. За счет дополнительной погрешности, которая определена стандартами и составляет 0,014 % возникает недоучет газа.

- Погрешность измерения на газораспределительных станциях (ГРС).

Существенное значение имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий через ГРС. Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%.

- Отклонение в приборах учета газа у потребителей

В течение срока эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность измерения ими уменьшается. Как свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента.

- Использование для учета газа так называемых роторных счетчиков (тип РЛ).

Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к полному отсутствию учета.

- Погрешность мембранных счетчиков (МЛ).

При проведении проверок бытовых мембранных счетчиков газа обнаруживается, что из общего количества счетчиков 25% не проходят контрольную пригодность ввиду превышения допустимой погрешности. По отдельным счетчикам погрешность составляет 5-10%. В отдельных случаях погрешность может достигать 30%.

- Техническое состояние газовых сетей.

На наличие и размер коммерческих потерь влияет и техническое состояние газовых сетей и газового оборудования. Как показывает статистика из общего количества газовых сетей, 20% эксплуатируется с исчерпанным амортизационным сроком. Из общего количества газовых приборов, которые находятся в эксплуатации, - 28% с исчерпанным сроком амортизации. Ввиду такого состояния газового хозяйства потери природного газа по причине негерметичности газовых сетей, отключающих устройств, газового оборудования не компенсируются в полной мере установленным государством размером начисленных производственно-технологических потерь, что приводит к увеличению дополнительных потерь газа.

Имеют место потери и за счёт некачественных домовых регуляторов давления газа.

- Сверхнормативное потребление.

Следовательно, коммерческие потери, как по экономической сути, так и по изложенным объективным причинам, являются неминуемыми, и без них невозможно осуществление транспортировки природного газа.

Мероприятия по снижению потерь

Организационные мероприятия:

- Оптимизация режимов работы газовых сетей;

- Документирование всех потерь природного газа, их анализ, принятие решений об оптимизации потерь, мониторинг этого процесса;

- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования газовых сетей;

- Снижение расхода газа на собственные нужды ГРС.

Технические мероприятия:

- Обязательное оснащение измерительным оборудованием всех мест потребления, использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ;

- Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа, применение современных материалов и повышение качества обслуживания системы природного газа;

- Повышение уровня герметичности системы природного газа использованием новых моделей оборудования и арматуры, уплотнительных материалов для соединений, усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного газа эксплуатационными службами;

- Совершенствование оборудования и материалов, используемых для пассивной и активной защиты сетей природного газа от коррозии, своевременного обнаружения мест повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных станций на базе микропроцессоров;

- Оснащение газовых объектов системами телеметрии, которые обеспечивают оперативную информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании.

Мероприятия по совершенствованию систем расчётного и технического учёта газа:

- Съём показаний и проведение инструментальной проверки приборов учёта потребления газа;

- Использование современного измерительного оборудования с высоким классом точности;

- Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета газа;

- Проведение поверки и калибровки средств учета газа;

- Анализ небалансов потребления газа по отдельным объектам.

1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы газоснабжения

Поставщиком природного газа на территорию Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района является ОАО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет АО «Тихорецкгоргаз».

1.8. Сведения о наличии приборного учёта газа, отпущенного потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта газа

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 (ред. от 26.07.2019) № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До 1 января 2015 года, а для Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 1 января 2021 года собственники объектов, указанных в части 5 настоящей статьи, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Тотальная установка приборов учёта повышает прозрачность расчётов за потребленные энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего – за счёт количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя.

Основными целями учёта расхода газа являются:

- получение оснований для расчётов между поставщиком, газотранспортной организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем (потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по транспортировке газа;

- контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения;

- анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа;

- составление баланса газа в газотранспортной и газораспределительной системах;

- контроль за рациональным и эффективным использованием газа.

На момент разработки Схемы газоснабжения коммерческими приборами учёта газа обеспечены все промышленные потребители и муниципальные котельные. Сведения по характеристикам узлов учёта природного газа не предоставлены.

Сведения по количеству установленных счётчиков газа у бытовых потребителей отсутствуют.

Уровень обеспеченности коммерческими приборами учёта газа многоквартирных домов составляет 0%.

Обеспеченность бытовых потребителей приборами учета должна соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

Оснащенность приборами учета:

Таблица 12

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | 100 | 100 | 100 |

2. БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА В ЮГО-СЕВЕРНОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

2.1. Структурный баланс реализации газа по группам потребителей

Структура потребления природного сетевого газа отдельными видами потребителей в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Потребление природного сетевого газа по отдельным видам потребителей в 2019 году

| Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| Природный газ |  |  |
| Население | м3\год | 1257091,88 |
| бюджетная сфера | м3\год | 35022,0 |
| организации | м3\год | 101655,0 |
| Теплоснабжающие потребители | м3\год | - |
| ВСЕГО | м3\год | 1393768,88 |

В таблице 14 представлены сведения о потреблении природного сетевого газа отдельными потребителями Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в 2019 году.

Таблица 14 – Сведения о потреблении природного сетевого газа отдельными потребителями Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в 2019 году

| Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| - | тыс. м3/год | - |

2.2. Территориальный баланс потребления газа

Природный сетевой газ в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района поставляется населению, отопительным и потребителям.

В таблице 15 приведён территориальный баланс потребления природного сетевого газа в 2019 году.

Таблица 15 – Территориальный баланс потребления природного сетевого газа в 2019 году, м3/год

| Населённый пункт | бюджетная сфера | организации | Теплоснабжающие потребители | Население | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Юго-Северная | 35022,0 | 101655,0 | - | 1257091,88 | 1393768,88 |
| пос. Полевой |  |  |  |  |  |
| х. Атаманка |  |  |  |  |  |
| х. Казаче-Борисовский |  |  |  |  |  |
| х. Усть-Джигутинка |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 35022,0 | 101655,0 | - | 1257091,88 | 1393768,88 |

2.3. Общий баланс подачи и реализации газа

Показатели баланса по Юго-Северному сельскому поселению Тихорецкого района не представлены. Усреднённые показатели потерь по газораспределительным сетям составляют 0,2% и объём расхода на собственные нужды – 0,03% от общего объёма поступившего газа. Баланс подачи и реализации природного газа в Юго-Северное сельское поселение Тихорецкого района приведён в таблице 17.

Таблица 17 – Баланс подачи и реализации природного газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района в 2019 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём поступления газа | тыс. м3/год | 1393,76888 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | - |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | - |
| 4 | Объем реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 1393,76888 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь газа ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь газа в системах газоснабжения, оцениваются объёмы полезного газопотребления и устанавливается величина объективно неустранимых потерь газа.

3. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЮГО-СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

В соответствии с выполненным анализом состояния систем газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

1. Для обеспечения надёжного газоснабжения необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы газоснабжения с целью управления работой ГРС, ГРП и распределительных сетей, своевременного реагирования при аварийных ситуациях, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

2. Недостаточная обеспеченность потребителей приборами учёта.

3. Из-за недостатка финансирования в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района проводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление газа.

4. Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учёта газа.

5. Необходимость выхода по обустройству Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства газового хозяйства.

Создание системы инвестиционной привлекательности позволит решить финансово–организационные проблемы.

Решение указанных проблем возможно за счёт комплекса различных мероприятий.

4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА НА ЦЕЛИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Направления развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

Перспектива развития территории Юго-Северного сельского поселения рассматривается до 2036 г.

Документами территориального планирования сельского поселения является генеральный план Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

Перспективы развития сетей централизованного газоснабжения

Сценарии развития территории

Гипотеза устойчивого развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края и прогноз основных параметров его социально-экономического развития на период полного развития являются базой для определения в составе генерального плана  перспективных параметров территориального развития сельского поселения, установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития сельского поселения, учитываемые генеральным планом.

Основными целями устойчивого социально-экономического развития сельского поселения приняты:

- Экономические – направлены на формирование конкурентоспособных предприятий, активно интегрирующихся в систему регионального и межрегионального разделения труда, модернизацию сферы услуг, развитие среднего и малого предпринимательства.

- Социальные – направлены на воспроизводство и эффективное использование человеческого капитала, формирование благоприятных условий для проживания населения, на привлечение миграционных потоков и развитие социальной инфраструктуры.

- Экологические – направлены на формирование системы охраны уникальных природных ресурсов и их эффективного использования, сохранения природного потенциала.

Основные решения базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого  района  Краснодарского  края  в  перспективном  периоде      и исходят из анализа ресурсного потенциала территории по всем его аспектам (экономика, демография, транспортно-инженерная и социальная инфраструктура, территория, рекреация, инвестиции).

Одним из основных принципов развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края должно стать создание благоприятных условий для жизнедеятельности постоянного населения. Поскольку демографическая проблема уже в ближайшем будущем будет определять развитие экономики, то приоритетными задачами для сельского поселения станет дальнейшее развитие образования, здравоохранения, а также принятие других мер по повышению качества жизни населения (жилищные, инфраструктурные программы и др.).

Основные факторы социально-экономического развития сельского поселения

Конкурентные преимущества и перспективы развития экономики Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края базируются на анализе основных факторов социально-экономического развития сельского поселения, её сильных и слабых сторон.

Основные группы факторов, подлежащие анализу и сводной оценке:

  - политические условия;

  - природные ресурсы и условия;

  - экономико-географическое положение;

  - экономические условия;

  - демографическая ситуация и трудовые ресурсы;

  - экологические условия;

  - состояние жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Все факторы, которые благоприятствуют социально-экономическому и градостроительному развитию Юго-Северного сельского поселения, подразделяются на три группы:

- Внутренние факторы (сильные стороны), которые могут быть использованы для уменьшения либо сведения к минимуму негативного воздействия внешних угроз и опасностей.

- Внешние благоприятные факторы (возможности), которые могут быть направлены на нейтрализацию слабых сторон внутренней среды.

- Благоприятные факторы внешней и внутренней сред (сочетание сильных сторон и возможностей), которые могут быть направлены на снижение или нейтрализацию негативного воздействия неблагоприятных факторов.

В качестве слабых сторон, которые негативным образом воздействуют на рост экономического потенциала, конкурентоспособности и привлекательности Юго-Северного сельского поселения, выделяются  следующие факторы:

- Слаборазвитая внутрипоселенческая и внутрипоселковая сеть инженерной и транспортной инфраструктуры, её плохое техническое состояние.

Проектом генерального плана предусматривается развитие системы газоснабжения потребителей Юго-Северного сельского поселения.

Подача природного газа в сельском поселении предусматривается от существующих стальных газопроводов среднего давления, подающих газ от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в п. Малороссийском.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов сельского поселения предусматривается использование существующих газорегуляторных пунктов (ГРП), а также подключение потребителей к существующим и проектным сетям среднего давления.

По числу ступеней регулирования давления газа, система газораспределения  двух ступенчатая:

- от ГРС отходит газопровод среднего (0,3 МПа) давления, подводящий газ к ГРП и потребителям;

- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям.

Газораспределительная система по принципу построения смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы.

Вид транспортируемого газа – природный.

Давление газа: среднее (0,3 МПа), низкое (0,005 МПа);

Местоположение относительно земли – подземные, надземные;

Материал газопроводов среднего, низкого давления – сталь, полиэтилен.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120.

Потребители многоквартирной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи.

Потребители индивидуальной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи, а также для отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов.

Снабжение природным газом жилой застройки принято на расчетный срок – 100%.

Присоединение систем газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключающую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Таблица 18 – Расход природного газа по газифицированным пунктам Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района  без учёта промышленных предприятий

| № п/п | Перечень населенных пунктов | 2024 год |  |  |  | 2036 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. ИЖС/многоквартирная застройка | Расход природного газа на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, млн. нм3/год | Расход природного газа на отопление, вентиляцию и ГВС жилой и общественной застройки, млн. нм3/год | Суммарный расход природного газа, млн. нм3/год | Численность населения, чел. ИЖС/многоквартирная застройка | Расход природного газа на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, млн. нм3/год | Расход природного газа на отопление, вентиляцию и ГВС жилой и общественной застройки, млн. нм3/год | Суммарный расход природного газа, млн. нм3/год |
| 1 | ст.Юго-Северная | - | - | - | - | 1500 | 0,18 | 1,005286 | 1,185286 |
| 2 | пос.Полевой | - | - | - | - | 320 | 0,0384 | 0,196578 | 0,234978 |
| 3 | х.Атаманка | - | - | - | - | 12 | 0,0012 | 0,005599 | 0,006799 |
| 4 | х.Казаче-Борисовский | - | - | - | - | 230 | 0,0276 | 0,14664 | 0,17424 |
| 5 | х.Усть-Джигутинка | - | - | - | - | 88 | 0,0108 | 0,051174 | 0,061974 |
|  | ИТОГО | - | - | - | - | 2152 | 0,258 | 1,405277 | 1,663277 |

Снабжение природным сетевым газом потребителей Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района предусматривается от существующей ГРС, производительности которой достаточно для покрытия прогнозных расходов природного газа. Для газификации населённых пунктов необходимо провести мероприятия по переводу жилищного фонда, тепловых источников, промышленных объектов и остальных потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ. Для этого предполагается строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов в населённых пунктах.

Необходимо продолжать газификацию жилищного фонда уже газифицированных населённых пунктов.

Сжиженный газ будет применяться, в основном, в негазифицированных природным газом населённых пунктах поселения. Сжиженный углеводородный газ возможно использовать для заправки автотранспорта, в мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей городского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Одной из приоритетных целей перспективного развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района должно стать обеспечение потребности населения в жилье. Экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы является основной причиной убыли молодого квалифицированного трудоспособного населения в г. Краснодар и г. Тихорецк.

Прогнозные предложения развития жилищной сферы района основываются на жилищной политике Тихорецкого муниципального района. Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жилых территорий являются:

Увеличение жилищного фонда поселения в соответствии с потребностями жителей при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территории.

Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда.

Увеличение инженерного благоустройства жилого фонда и доведение его к расчетному сроку до 100%.

Создание экономичного жилищного фонда, необходимого для предоставления социальной нормы жилой площади малообеспеченным категориям населения, инвалидам, пожилым и одиноким гражданам.

Увеличение разнообразия жилой среды, категорий и типов жилых домов, конструктивных и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересам различных социальных групп населения.

- Расчёт жилищного фонда по периодам реализации генерального плана производится исходя из перспективной численности населения и нормы обеспеченности жилищным фондом на человека (Таблица 19). Объёмы существующего и нового жилищного строительства в период расчётного срока составит 44,9 тыс. м2.

- Таблица 19 – Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | 2019г. | На период до окончания 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1842 | 2152 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел | 20 | 20,8 |
| Убыль аварийного и ветхого жилищного фонда (износ более 70%) | тыс. м2 | - | - |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | 39,5 | 44,9 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 5,4 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс. м2 | 39,5 | 44,9 |

На период разработки Схемы газоснабжения на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района наблюдается большой спрос на индивидуальное жилье, поэтому около 80% проектного жилого фонда относится к индивидуальной застройке. Структура жилого фонда Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на перспективу представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Структура жилого фонда Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

| Наименование показателей | Плотность тер. жилой застройки, чел/га | Жил/ обеспеч., м2/чел | 2019г |  |  | На период до окончания 2036 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | тыс. м2 | чел. | га | тыс. м2 | чел. |
| Юго-Северное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка. | - | 20 | - | 39,5 | - | - | 44,9 | - |
| Малоэтажная жилая застройка. Этажность 2-5 включительно | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Многоэтажная жилая застройка. Этажность 9-12 включительно | - |  | - |  | - | - |  | - |

Реализация мероприятий на перспективу повлияет на изменение структуры жилищного фонда.

Газоснабжение Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края в рассматриваемый период до 2036 года предлагается осуществлять от существующей ГРС по действующей схеме.

В связи с обозначенными направлениями развития, существующими инвестиционными программами, а также на основании выявленными проблемами в централизованной системе газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, настоящей схемой предусматриваются следующие мероприятия, указанные в таблице 21.

Таблица 21 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические обоснования | 2020-2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Юго-Северная строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,2 км. | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей |  |
| 2. | п. Полевой строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км. | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей |  |
| 3. | х. Казаче-Борисовский строительство газопровода среднего давления диаметром 63 мм, протяженностью 1,7 км. | Подключение к централизованной системе газоснабжения новых потребителей |  |

4.2. Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа

В таблице 22 приведены прогнозируемые объёмы потребления сетевого природного газа, по годам реализации схемы газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

Таблица 22 – Прогнозные балансы потребления сетевого природного газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района

| Газоснабжение: | Ед. изм. | 2018 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Юго-Северная |  |  |  |
| Пищеприготовление (жилая застройка): | тыс. м3/год | - | 180,0 |
| Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | тыс. м3/год | - | 1005,286 |
| Котельная МОУ Средняя общеобразовательная школа№39 | тыс. м3/год | - | 37,263 |
| Индивидуальные котельные(2 шт.) | тыс. м3/год | - | 11,196 |
| ИТОГО ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ | тыс. м3/год | - | 1233,745 |
| п. Полевой |  |  |  |
| Пищеприготовление (жилая застройка): | тыс. м3/год | - | 38,400 |
| Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | тыс. м3/год | - | 196,578 |
| ИТОГО: |  |  | 234,978 |
| х. Казаче-Борисовский |  |  |  |
| Пищеприготовление (жилая застройка): | тыс. м3/год | - | 27,600 |
| Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | тыс. м3/год | - | 146,640 |
| Итого общее потребление | тыс. м3/год | - | 174,240 |
| х. Атаманка |  |  |  |
| Пищеприготовление (жилая застройка): | тыс. м3/год | - | 1,200 |
| Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | тыс. м3/год | - | 5,599 |
| ИТОГО ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ | тыс. м3/год | - | 6,799 |
| х. Усть-Джигутинка |  |  |  |
| Пищеприготовление (жилая застройка): | тыс. м3/год | - | 10,800 |
| Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка и общественно-деловая застройка) | тыс. м3/год | - | 51,174 |
| ИТОГО ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ | тыс. м3/год | - | 61,974 |

4.3. Определение перспективных нагрузок потребителей Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района

Нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Краснодарского края».

Расчётный баланс потребления сетевого природного газа на территории Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в 2036 году приведён в таблице 23.

Таблица 23 – Расчётный баланс потребления сетевого природного газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района в 2036 году

| № п/п | Потребитель | Потребление газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2036 год |
| 1 | Население | 1663,277 |
| 2 | Теплоснабжающих организаций | 48,459 |
| 3 | Бюджетной сферы | 40,275 |
|  | организации | 116,903 |
|  | Всего | 1868,914 |

Основными потребителями сетевого природного газа к 2036 году будут являться население (88% от всего объёма газа, расходуемого потребителями Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района).

Значение расчётного потребления природного газа до расчётного периода будет расти. Это связано, в первую очередь, с тем, что предполагается расширение сети централизованного газоснабжения за счёт подключения новых потребителей коммунально-бытового сектора.

4.4. Общий перспективный баланс подачи и реализации газа.

Общий годовой газовый баланс перспективной подачи и реализации сетевого природного газа приведён в таблице 24.

Таблица 24 – Общий перспективный баланс подачи и реализации сетевого природного газа

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём поступления газа | тыс. м3/год | 1880,002 |
| 2 | Расход газа на технологические нужды и проведение аварийных работ | тыс. м3/год | 1,446 |
| 3 | Потери газа при транспортировке и распределении | тыс. м3/год | 9,642 |
| 4 | Объём реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 1868,914 |

Из таблицы 24 следует, что при прогнозируемой тенденции к оптимистичному варианту развития сельского поселения, а также при уменьшении потерь и неучтённых расходов при транспортировке и распределении газа, годовой объём поставки газа потребителям в перспективе может составить 1868,914 тыс. м3/год.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Оценивая расчетные данные, стратегические направления территориального развития Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района, предлагается для газоснабжения проектируемой застройки требуется обеспечить строительство новых ГРП, газопроводов в районы новой жилой и промышленной застройки, при этом перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах по отношению к застройке.

5.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников централизованных систем газоснабжения

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории Юго-Северного сельского поселения Генеральным планом развития на период до 2036 года на первую очередь предусмотрено:

- в станице Юго-Северная –сохранение восьми существующих газорегуляторных пунктов, с доведением до необходимой мощности 540 м³/час;

- - в поселке Полевом - сохранение одного существующего газорегуляторного пункта, с доведением до необходимой мощности 100 м³/час.

Строительство нового ГРП.

Для подключения новых потребителей возникает необходимость в сооружении новых распределительных газопроводов и нового ГРП.

Предлагается использовать газорегуляторный пункт блочного типа, который представляет собой металлический утепленный бокс контейнерного типа, установленный на основании. На рисунке 3 приведена схема пневматическая функциональная пункта газорегуляторного блочного.Рисунок 3 – Схема пневматическая функциональная

1 — запорная арматура для КИП; 2 — предохранительный сбросной клапан — 1 шт; 3, 4, 7, 11 — запорная арматура; 5 — фильтр; 6 — регулятор давления; 8, 12 — манометр — 1шт; 9 — регулятор давления газа (на отопление) — 1 шт;  10 — газовый обогреватель — 1 шт; СОЛ — съемная обводная линия редуцирования

Газорегуляторный пункт блочного типа состоит из 2-х помещений: технологического (категория А) и вспомогательного (категория Г), разделенных газонепроницаемой перегородкой и имеющих отдельные входы. В технологическом помещении расположено газораспределительное оборудование, установленное на кронштейны или опоры.

В блоке имеется естественная вентиляция, обеспечивающая трехкратный воздухообмен в час. Приток воздуха осуществляется через отверстия с жалюзийными решетками. Вытяжка осуществляется дефлекторами, установленными на крыше.

Технологическое оборудование блочного ГРП состоит из блока фильтра, блока редуцирования газа, системы обогрева, электрооборудования и блока редуцирования (для системы обогрева).

На входе и выходе блока фильтра установлены краны. Для визуального наблюдения за давлением газа и измерения перепада давления на фильтре предусмотрен манометр с клапаном и кранами. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте предусмотрена обводная линия с краном и манометром с клапаном.

Для сбора газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен продувочный трубопровод с краном. Блок редуцирования газа состоит из двух линий редуцирования, байпасной линии, импульсного трубопровода с краном, трубопровода сброса газа, предохранительного сбросного клапана с краном, напоромера (манометра) с клапаном, служащих для измерения давления газа на выходе. На линии редуцирования установлены кран на входе, блок редуцирования, смонтированный из регулятора давления типа РДБК и предохранительного запорного клапана КПЗ, кран на выходе, импульсный трубопровод с краном.

На байпасной линии установлен кран на входе, вентиль на выходе, манометр с клапаном.

Для сброса газа при выполнении ремонтных работ на линиях редуцирования и байпасной линии предусмотрены продувочные трубопроводы с кранами.

Система обогрева предназначена для обогрева отопительного и технологического отделений в период отопительного сезона и включает аппарат отопительный бытовой газовый с водяным контуром, батареи, установленные в отопительном и технологических отделениях, расширительный бачок.

Электрооборудование содержит счетчик бытовой, выключатели, светильник, установленный в отопительном помещении, а также светильник во взрывозащищенном исполнении, установленный в технологическом помещении.

Блок редуцирования системы обогрева предназначен для обеспечения подачи газа на горелку отопительного аппарата и содержит регулятор давления газа, кран на входе, напоромер с клапаном.

Затраты на строительство одного нового ГРП, по предварительной оценке, составят не менее 0,848 млн. руб.

При разработке проекта на строительство ГРП необходимо уточнить сметную стоимость.

5.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории Юго-Северного сельского поселения Генеральным планом развития на период до 2036 года предусм

отрено:

- - в хуторе Казаче-Борисовский - строительство газопровода среднего давления диаметром 63 мм, протяженностью 1,7 км.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации газоиспользующего оборудования

В населённых пунктах Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района строительство, реконструкция и модернизация газоиспользующего оборудования не предполагается.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ

При строительстве новых распределительных газопроводов предлагается использовать полиэтиленовые трубы.

Современный уровень развития химической промышленности и технологий производства изделий из полимерных материалов позволяет применять пластиковые трубы практически во всех отраслях. Там, где раньше, казалось, возможет только металл, сегодня с успехом себя зарекомендовали трубопроводы из полиэтилена и других пластмасс.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов вытесняют своих металлических конкурентов благодаря легкости, антикоррозийным и диэлектрическим свойствам, представляющим основную угрозу при транспортировке газа к потребителю. Газопроводы из полиэтилена соответствует стандарту ГОСТ Р 50868-95. Наружный диаметр труб составляет от 32 до 315 мм, что соответствует нуждам потребителей магистральных трубопроводов.

Газопроводы выпускаются в бухтах (диаметром 63 мм - до 250 метров в бухте, диаметром 90 - 110 - от 130 до 380 метров в бухте). Это обеспечивает удобство прокладки газопроводов и уменьшает количество стыков, т. е. «слабых звеньев» в I цепи газотранспортной системы.

Номенклатура труб приведена в таблице 25.

Полиэтиленовые магистральные трубы высокого давления (при давлении выше 0,3 МПа) согласно СНиП 42-01-2002 запрещено прокладывать по территории поселений, поэтому новые распределительные сети высокого давления II категории, проходящие по территории жилой многоэтажной застройки, будут выполнены из стали.

Полиэтиленовые трубы легко соединяются с металлическими. Трубы стыкуются с помощью седловых отводов и муфт с закладными нагревателями, при этом получаются прочные и герметичные соединения.

Таблица 25 – Номенклатура полиэтиленовых газопроводов

| Трубы для газопроводов высокого давления II категории (3-6 атм) |  |  |  | Трубы для газопроводов низкого давления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭ 80 SDR 11 (0,6 МПа) |  | ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа) |  |  |  |
| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| 25 | 3,0 | - | - | 63 | 3,6 |
| 32 | 3,0 | - | - | 90 | 5,2 |
| 40 | 3,7 | - | - | 110 | 6,3 |
| 63 | 5,8 | 63 | 4,7 | 160 | 9,1 |
| 90 | 8,2 | 90 | 6,7 | 225 | 12,8 |
| 110 | 10,0 | 110 | 8,1 | 315 | 17,9 |
| 160 | 14,6 | 160 | 1,8 | - | - |
| 225 | 20,5 | 225 | 16,6 | - | - |
| 315 | 28,6 | 315 | 23,2 | - | - |
| - | - | 400 | 29,4 | - | - |

Заглубление газопроводов до верха трубы при прокладке в грунтах любого типа, кроме сильнопучинистых, должно приниматься не менее 1 м.

Переходы газопроводов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги I-II категорий, под скоростными дорогами, магистральными улицами и дорогами общегородского значения, а также через водные преграды шириной более 25 м при меженном горизонте и болота III типа должны выполняться из стальных труб.

Ширина траншеи должна быть не менее 300 мм для труб диаметром от 63 мм и выше, и не менее 250 мм для труб диаметром до 50 мм включительно.

Присоединение полиэтиленовых газопроводов к запорной арматуре может быть, как непосредственное, при помощи узлов разъемных фланцевых соединений, так и через стальные вставки.

Трасса газопровода на территории населенного пункта должна обозначаться в местах поворотов и через каждые 200 м на прямолинейных участках с помощью привязки к зданиям, каменным оградам и т.д.

Всего мероприятия по развитию системы газоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района потребуют вложений в размере 1,1 млн. руб. с учетом НДС.

Данные по инвестициям на период 2020-2036 гг приведены в таблице 26.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств газоснабжающих и газораспределительных предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Таблица 26 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы газоснабжения, млн. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Способ оценки | 2019-2024 | 2025-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - в хуторе Казаче-Борисовский - строительство газопровода среднего давления диаметром 63 мм, протяженностью 1,7 км; | км | 1,7 | НЦС | - | 1101,2396 |
|  |  |  |  |  |  | 1101,2396 |

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Правовое регулирование промышленной безопасности в организациях, занимающихся газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый объект систем газоснабжения, отнесенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке к категории опасных, а также проекты нормативных правовых актов и технические проекты в области промышленной безопасности систем газоснабжения и их объектов подлежат государственной экологической экспертизе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

По газопроводу к потребителю поступает природный газ, содержащий одорант. Природный газ обычно рассматривается как безвредный газ, бесцветен, не имеет запаха, не токсичен. Главная опасность связана с асфиксией из-за недостатка кислорода.

Для одорации природного газа применяется этилмеркаптан. При любых выбросах газа в атмосферу вместе с ним попадает и одорант. Среднее удельное содержание одоранта в природном газе составляет 0,016 на 1 м3 газа.

Состав транспортируемого по газопроводу природного газа в целом отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93.

Природный газ легче воздуха и при выбросах стремится занять более высокие слои атмосферы. Вероятность скопления в низких точках местности и внизу помещения практически исключается.

Во время эксплуатации системы газоснабжения возникают технологические утечки природного газа. Эти утечки являются неизбежными вследствие невозможности достижения абсолютной герметичности резьбовых и фланцевых соединений, запорной арматуры, газового оборудования. Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4% от сечения газопровода.

Как аварийную, можно рассматривать ситуацию, возникающую при повышении давления в системе газоснабжения. В этом случае срабатывает сбросной клапан, который сбрасывает «лишнее» количество газа через свечу в атмосферу и снижает тем самым давление газа в системе.

Максимально возможные утечки газа из проектируемого газопровода, проложенного по равнинной местности, через микросвищи и неплотности линейной арматуры (м3/год) определяются по формуле:

где:

1113,5 - переводной коэффициент, град/кг×сутки;

D - диаметр газопровода;

l - длина газопровода;

Рср - давление;

t - время работы газопровода (365 суток);

Тср - средняя температура газа в газопроводе,

m - средний коэффициент сжимаемости (0,92);

Zср - степень начальной герметичности (1,2).

Максимально возможные утечки газа в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района могут составить 3048,652 м3/год.

Указанное количество утечек равномерно распределяется по всей длине трассы газопровода. Следует отметить, что максимальный объём утечек возможен только после длительной и небрежной эксплуатации (более 10 лет) вследствие появления микроповреждений в трубах и изношенности сальников запорной арматуры.

Для исключения возникновения утечек на линейной части перед вводом в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления испытывают на герметичность.

В период эксплуатации газопровода возможны выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (Таблица 27).

Таблица 27 – Выбросы загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество | Коэффициент оседания | ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Выброс, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 1 | 50 | 4 | 4,5×10-3 |

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строительства и эксплуатации газопровода должны предусматриваться следующие мероприятия:

1. Поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово - предупредительного ремонта.

2. Следует отдавать предпочтение газопроводам из полиэтиленовых труб, что максимально снижает загрязнение строительной площадки, как во время проведения строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода.

3. Применение современной землеройной техники сведет к минимуму площадь разрабатываемой траншеи под газопровод.

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздействие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздействия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит расчетных данных.

В период строительства газопровода будет происходить кратковременное воздействие на земельные ресурсы. Это воздействие связано с изъятием земель, механическим нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа и геохимическим загрязнением. При подготовке полосы временного отвода при прокладке газопровода (подвозка труб, сварка, снятие и перемещение плодородного слоя) происходит нарушение поверхностного слоя почвы. Более глубокое нарушение почвы происходит при разработке траншеи под укладку трубопровода.

Для почвенного покрова нарушение при работе строительной техники может заключаться в изменении структуры почв, приводящем к их полной или частичной деградации. В целом последствия механического нарушения почвенно-растительного покрова могут проявляться в виде активизации водной и ветровой эрозии.

Геохимическое загрязнение территории проектируемого объекта связано с выбросами в атмосферу от строительной техники, с возможными разливами горюче-смазочных материалов.

После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного отвода земли убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, проводится рекультивация земель.

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают. На участках, где траншеи разрабатываются вручную, непосредственно в местах пересечения с существующими коммуникациями, рекультивация проводится вручную, верхний плодородный слой складируется в одну сторону от траншеи, нижний минеральный - в другую. Засыпают в обратном направлении.

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы, не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.

Воздействие на животный мир имеет косвенный характер и проявляется в изменении условий мест обитаний животных, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на обитающих животных. Прямое воздействие на животный мир связано с присутствием людей, что может отпугивать отдельные виды животных на период строительства газопровода. Негативное воздействие на животный мир временное. Шумовое воздействие ограничивается территорией строительства. Рекультивация нарушенных при строительстве земель имеет целью восстановление условий обитания животных.

8. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Под надёжностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в полном объёме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при заданных условиях работы.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

I. Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

II. Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.

III. Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее ненадёжных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. восстанавливаемых до появления первого отказа.

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. Интенсивность отказов и надёжность участков подземных газопроводов приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Интенсивность отказов λ и надёжность участков газопроводов Н

| Диаметр газопровода, мм | 105λ м-1 в год | Н, % при длине участка, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| <80 | 307 | 99,693 | 99,563 | 99,385 | 99,230 | 99,074 |
| 100 | 38 | 99,962 | 99,943 | 99,925 | 99,910 | 99,889 |
| 125 | 20 | 99,98 | 99,97 | 99,96 | 99,951 | 99,941 |
| 150 | 1 | 99,999 | 99,998 | 99,997 | 99,996 | 99,995 |
| >200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) имеет U-образный характер (Рисунок 4).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы,

Рисунок 4 – Интенсивность отказов во времени

На рисунке 5 представлены в графической форме зависимости основных показателей надёжности от времени при экспоненциальном законе. Площадь заштрихованной области численно характеризует среднюю наработку на отказ.

Подавляющее большинство объектов газоснабжения характеризуется очень малыми численными значениями интенсивности отказов и соответственно большими значениями средней наработки на отказ.

В данной схеме газоснабжения произведен расчёт показателей надёжности для распределительной внутрипоселковой сети.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев: Р(0,5)=2,72-0'031 *0'5=0,985;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1- Р(0,5) =0,015;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5) = λ P(0,5) = 0,031 × 0,985=0,03;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,03=32,7 года.

Показатели надёжности восстанавливаемых объектов

Для оценки надёжности объектов многоразового использования используются дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов (объектов).

Коэффициент оперативной готовности позволяет количественно оценить надежность объекта в аварийных условиях, т. е. до окончания выполнения какой-то эпизодической функции.

Для повышения надёжности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надёжных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надёжность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны – каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчётных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счёт отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надёжностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит в зимнее время), надёжность системы снижается при физической (механической, химической) целостности всех её элементов.

Для повышения надёжности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счёт программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счёт ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого – объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

Для обеспечения надёжности и долговечности работы котельного оборудования необходимо выполнение следующих мероприятий:

- тщательная докотловая обработка питательной воды с целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании газа;

- тщательная очистка котлов от шлама, накипи, золы и сажи;

- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;

- обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых потоков;

- применения газогорелочных устройств, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки;

- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей топки;

- обеспечения надёжного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;

- защиты от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева, особенно при сжигании резервного жидкого топлива.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается газоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.

В ходе составления данной схемы газоснабжения бесхозяйных сетей и оборудования централизованного газоснабжения в Юго-Северном сельском поселении Тихорецкого района не выявлено.