УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации

Юго-Северного сельского поселения

Тихорецкого района

Краснодарского края

___________ Кофанов А. В.

м.п.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЮГО-СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2015 – 2025 ГОДЫ

РАЗРАБОТАНО:

ИП Миленина В. А.

________________
м. п

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 6 |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ | 8 |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ | 10 |
| 1.1. Площадь строительных фондов (согласно предоставленных данных) | 10 |
| 1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенные в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами | 10 |
| РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 11 |
| 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения | 11 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 14 |
| 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 14 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии | 14 |
| 2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии | 16 |
| 2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии | 16 |
| 2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто» | 17 |
| 2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя | 18 |
| 2.9. Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 19 |
| 2.10. Значение существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф | 20 |
| РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 21 |
| 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 21 |
| 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 22 |
| РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 23 |
| 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения | 23 |
| 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 23 |
| 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 23 |
| 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 24 |
| 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа | 24 |
| 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода | 25 |
| 4.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе | 25 |
| 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения | 27 |
| 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей | 29 |
| 4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии | 29 |
| 4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | 31 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 32 |
| 5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 32 |
| 5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 32 |
| 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 32 |
| 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 33 |
| 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 33 |
| РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 34 |
| РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ | 35 |
| 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе | 35 |
| 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе | 35 |
| 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения | 46 |
| РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАНИЦЫ ЗОН ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 37 |
| РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 38 |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ | 39 |
| РАЗДЕЛ 11. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ: | 40 |
| 11. 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 40 |
| 11.1.1. Функциональная структура теплоснабжения | 45 |
| 11.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 50 |
| 11.3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа | 50 |
| 11.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 50 |
| 11.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 51 |

| 11.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 52 |
| --- | --- |
| 11.7. Оценка надежности теплоснабжения | 53 |
| 11.8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 54 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом настоящего исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края.

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим  стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Юго-Северного сельского поселения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния  существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения  вопросов надежности и экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

В качестве исходной информации  при выполнении  работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнерго».

Технической базой разработки являются:

-проектная и исполнительная документация  по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям и тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их виды и т.п.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования  систем теплоснабжения принимаются согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» расчетная температура  наружного воздуха – 22 0С; средняя температура отопительного  периода -1,1 0С; продолжительность  отопительного периода: 158  суток.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Юго-Северного сельского поселения  тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализована в период с  2015 по 2030 годы.  В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство  новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Первый этап:  2015-2020 годы (ежегодное планирование).

Второй этап:  2021-2030 годы (пятилетнее планирование).

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет   870,0 тыс.  руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств различного уровня.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом  объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты -  объекты,  входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Юго-Северного сельское поселение  находится в  Тихорецком  районе Краснодарского края. В состав сельского поселения входит ст. Юго-Северная, х. Усть-Джегутинка, п. Полевой, х. Казаче-Борисовский, х. Атаманка.

В настоящее время, по состоянию на отопительный период 2014-2015 гг. централизованное теплоснабжение в Юго-Северном сельском поселении имеется в ст. Юго-Северная.

На котельных в качестве основного топлива используется природный газ. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70 0С с погодозависимым регулированием температуры воды.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МО ЮГО-СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1.1 Площадь строительных фондов (согласно предоставленных данных)

В нижеприведенной таблице 1, приведены данные строительных фондов, подключенных к централизованному теплоснабжению.

Строительство жилых домов, с централизованной системой теплоснабжения, на период до 2030 г. не планируется.

Таблица 1

| Наименование потребителей | Этажность здания |  | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 |  |  |  |  |
| СОШ № 39 |  | 1 | - | 7810,0 |
| Котельная ДК |  |  |  |  |
| Дом Культуры |  | 2 | - | 4548,0 |

1.2. Потребление тепловой энергии  (мощности) и теплоносителя объектами, расположенные в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами

В настоящее время в производственных зонах отсутствуют потребители тепловой энергии. До конца расчетного срока их не планируется подключать к сетям централизованного теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Радиус  эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)· 0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,

оC; ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части рас-ходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для системы теплоснабжения ст. Юго-Северной приведены в таблице 2.

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОГО РАДИУСА

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность Гкал/час | Средний диаметр трубопровода, мм | Протяжённость тепловых сетей, м | Среднее число абонентов на 1 км | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ № 39 | 98,3 | 108 | 50,0 | 0,02 | 0,221 | 0,216 |
| Котельная ДК | 98,3 | 108 | 55,0 | 0,018 | 0,221 | 0,221 |

2.2. Описание существующих  и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение охватывает  следующие зоны ст. Юго-Северной:

- общественно-деловые.

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную  застройку.

В перспективе до 2030 года не планируется увеличение зоны действия котельных.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда.   Ст. Юго-Северная газифицирована на 100 %, поэтому все индивидуальные жилые дома имеют газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передачи, т.к. нет внешних потерь при транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения отсутствует.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности  и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии останутся неизменными, связи с тем, что  не планируется строительство новых котельных и изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Тепловые потери в тепловых сетях | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ №39 | КЧМ 5 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 | 0 | Резерв |
| Котельная ДК | КЧМ 5 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 | 0 | Резерв |
| 2016-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ №39 | КЧМ 5 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 | 0 | Резерв |
| Котельная ДК | КЧМ 5 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 | 0 | Резерв |

2.5.  Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного  оборудования источников тепловой энергии

Таблица 4

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее |  |  | Перспективное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного оборудования | Кол-во | Установленная мощность | Наименование основного оборудования перспективного | Кол-во | Установленная мощность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная СОШ №39 | КЧМ 5 | 1 | 98,3 | КЧМ 5 | 1 | 98,3 |
| Котельная ДК | КЧМ 5 | 1 | 98,3 | КЧМ 5 | 1 | 98,3 |

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование  установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее |  | Перспективное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |

2.7.   Существующие и  перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто»

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 год |  |  |  |  |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| 2016 год |  |  |  |  |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| 2017 год |  |  |  |  |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| 2018 год |  |  |  |  |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| 2019 год |  |  |  |  |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |

| 2020-2024 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| 2025-2030 гг. |  |  |  |  |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 0 | 98,3 |

В связи с тем, что на расчетный срок не планируется подключения новых абонентов к  централизованному теплоснабжению, то расход тепла останется неизменным, и следовательно затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды останутся неизменными.

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | Потери тепла, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |
| Котельная СОШ №39 | 0 | 0 |
| Котельная ДК | 0 | 0 |

2.9. Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зоны действия источников теплоснабжения ст. Юго-Северной за 2014 г. выявил резерв  мощности источников теплоснабжения (см. таблицу 3). Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой нет.

Таблица 8.

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | резерв по договорам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | - | - |
| Котельная ДК | 98,3 | - | - |

2.10. Значение существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Таблица 9

| Объект |  | Ед. изм. | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | Установленная мощность | Гкал/час | 98,3 | 98,3 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0 | 0 |
| Котельная ДК | Установленная мощность | Гкал/час | 98,3 | 98,3 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0 | 0 |

Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

РАЗДЕЛ 3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения,  м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления, м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=30 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток га отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения.

Закрытая система

Vподп.=0,0025*V,

где V- объем воды в трубопроводах и системе отопления;

Открытая система

Vподп.=0,0025*V+GГВС,

где GГВС -  среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Таблица 10

| Наименование источника теплоснабжения | Заполнение тепловой сети, м3 | Подпитка тепловой сети, м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | 96,7 | 0,182 |
| Котельная ДК | 97,3 | 0,196 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых

и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве  2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления для открытых систем теплоснабжения. Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей сельского поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно данных ООО «Теплоэнерго», строительство объектов с централизованной системой  теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с вариантом развития Схемы теплоснабжения ст. Юго-Северной, предложения  по реконструкции  источника тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия  источника тепловой энергии, не рассматривались.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

### Планируется ремонт котельных в 2015-2020 г с ремонтом водогрейных котлов марки КЧМ 5.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Юго-Северного сельского  поселения  отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельных ст. Юго-Северной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Для возможности  переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству   генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии  с Постановлением Российской Федерации от 17 октября №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации  тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим  электрическим сетям.

В связи с отсутствием в ст. Юго-Северной вышеуказанных решений, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и

расширяемых зонах действия  источников комбинированной

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый

режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В связи с отсутствием  на территории ст. Юго-Северной источников с  комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, предложения по переводу котельных в пиковый режим работы не рассматривались.

4.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей

тепловой энергии в каждой зоне действия системы

теплоснабжения между источниками тепловой энергии,

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения,

на каждом этапе

Согласно предоставленной информацией  ООО «Теплоэнерго» строительство новых котельных до 2030 года не планируется. Загрузка источников тепловой энергии представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование котельной | 2014 год (базовый период) |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час | Резерв(+)/ Дефицит(-) | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час | Резерв(+)/ Дефицит(-) | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час | Резерв(+)/ Дефицит(-) |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | +98,3 | 98,3 | +98,3 | 98,3 | +98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | +98,3 | 98,3 | +98,3 | 98,3 | +98,3 |
|  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020-2030 гг. |  |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | +98,3 | 98,3 | +98,3 | 98,3 | +98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | +98,3 | 98,3 | +98,3 | 98,3 | +98,3 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой  энергии для каждого источника тепловой энергии или группы  источников в системе теплоснабжения, работающей на общую  тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости  от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Система отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70 0С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение  влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Таблица 12 – Результаты расчета графика температур 95/70

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 7 | 48,3 | 40,6 |
| 6 | 50,1 | 41,8 |
| 5 | 51,9 | 43,0 |
| 4 | 53,6 | 44,1 |
| 3 | 55,4 | 45,3 |
| 2 | 57,1 | 46,4 |
| 1 | 58,8 | 47,5 |
| 0 | 60,5 | 48,6 |
| -1 | 62,1 | 49,6 |
| -2 | 63,8 | 50,7 |
| -3 | 65,5 | 51,8 |
| -4 | 67,1 | 52,8 |
| -5 | 68,7 | 53,8 |
| -6 | 70,3 | 54,8 |
| -7 | 71,9 | 55,9 |
| -8 | 73,5 | 56,9 |
| -9 | 75,1 | 57,8 |
| -10 | 76,7 | 58,8 |
| -11 | 78,2 | 59,8 |
| -12 | 79,8 | 60,8 |
| -13 | 81,4 | 61,7 |
| -14 | 82,9 | 62,7 |
| -15 | 84,4 | 63,6 |
| -16 | 86,0 | 64,5 |
| -17 | 87,5 | 65,5 |
| -18 | 89,0 | 66,4 |
| -19 | 90,5 | 67,3 |
| -20 | 92,0 | 68,2 |
| -21 | 93,5 | 69,1 |
| -22 | 95,0 | 70,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 13  представлены значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 13

| Наименование котельной | Теплоснабжающая организация | Перспективная установленная тепловая мощность на 2030 год, Гкал/ч | Предложение по сроку ввода в эксплуатацию новой мощности, год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | ООО «Теплоэнерго» | 98,3 | нет |
| Котельная ДК | ООО «Теплоэнерго» | 98,3 | нет |

4.10. Анализ целесообразности ввода новых  и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Возобновляемая  энергия — энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки,  ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем).

В отличие от многих других стран в России ясной и последовательной государственной политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым набором законодательных актов и нормативных документов, стимулирующих использование ВИЭ.

Достоинства ВИЭ

1.  Забота о будущих поколениях: энергетика - крайне инерционная сфера экономики, продвижение новых энергетических технологий занимает десятки лет, необходима диверсификация первичных источников энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ.

2. Многие технологии энергетического использования ВИЭ уже подтвердили свою состоятельность и за последнее десятилетие продемонстрировали существенное улучшение технико-экономических показателей. Удельные капитальные затраты на создание энергоустановок на ВИЭ и стоимость генерируемой ими энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных энергоустановок, и в ряде случаев использование ВИЭ в некоторых регионах и практических приложениях стало вполне конкурентоспособным.

- Недостатки ВИЭ

1. ВИЭ характеризуются, как правило, небольшой плотностью энергетических потоков: солнечное излучение - менее 1 кВт на 1 м2, ветер при скорости 10 м/с и поток воды при скорости 1 м/с - около 500 Вт на 1 м2. В то время как в современных энергетических устройствах, мы имеем потоки, измеряемые сотнями киловатт, а иногда и мегаваттами на 1 м2. Сбор, преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде случаев имеющих суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат на создание приемников, преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и т.п.

2. Высокие начальные капитальные затраты, правда, в большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными издержками.

Важно подчеркнуть, что использование ВИЭ оказывается целесообразным, как правило, лишь в оптимальном сочетании с мерами повышения энергоэффективности: например, бессмысленно устанавливать дорогие солнечные системы отопления или тепловые насосы на дом с высокими тепловыми потерями, неразумно с помощью фотоэлектрических преобразователей обеспечивать питание электроприборов с низким КПД, например, систем освещения с лампами накаливания.

В связи с этим, в Юго-Северном сельском поселении не целесообразно вводить новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основной  вид топлива котельной  является природный газ.  Возобновляемые источники энергии на территории Юго-Северного сельского поселения на момент составления  не используются.

РАЗДЕЛ 5.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоны с резервом отсутствуют, в связи с тем, что в каждой котельной наблюдается резерв располагаемой тепловой мощности.

5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с Генеральным планом в ст. Юго-Северной на расчетный срок не планируется прирост тепловых нагрузок в осваиваемых территориях, поэтому нет необходимости в строительстве новых тепловых сетей.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям

от различных источников тепловой энергии при  сохранении надежности теплоснабжения

Поставка тепловой энергии  потребителям от различных  источников не рациональна.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы, не планируется. Планируется реконструкция котельной в 2017 году, реконструкция изношенных участков тепловой сети, реконструкция водогрейных котлов марки КМЧ 5 (2 шт.).

5.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

При разработке схем теплоснабжения была выполнена оценка надежности системы теплоснабжения в период до 2030 г. по результатам  расчета вероятность  безотказной работы системы централизованного теплоснабжения составила 0,9, что соответствует нормативным требованиям.

В связи с выше изложенным, предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не разрабатывались.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источникам тепловой энергии, расположенным в ст. Юго-Северная, необходимого для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Как основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где:  Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 14

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расчетный годовой расход природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | КЧМ 5 | 0 | 28,0 |
| Котельная ДК | КЧМ 5 | 0 | 32,0 |

РАЗДЕЛ 7.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников  тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок в ст. Юго-Северной не планируется строительство нового источника теплоснабжения.

Таблица 15 – Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котлов | - | - | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,0 |
| Итого: | - | - | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,0 |

7.2.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 16 – Реконструкция и техническое перевооружение  тепловых сетей

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | Всего, тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт тепловых сетей | - | - | 50,0 | - | - | - | 20,0 | - | 70,0 |
| Итого: | - | - | 50,0 | - | - | - | 20,0 | - | 70,0 |

7.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения

Инвестиции не планируются.

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ    ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ  И ГРАНИЦЫ ЗОН ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации  теплоснабжения в Российской Федерации (критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы  территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в качестве  единой теплоснабжающей организации  определен ООО «Теплоэнерго».

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Дефицит  тепловой энергии на котельных ст. Юго-Северная  Тихорецкого  района Краснодарского края не выявлен, перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не целесообразно.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ  (ред. от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные  тепловые сети в течение  тридцати дней с даты их выявления обязан определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Юго-Северного сельского поселения на момент разработки Схемы теплоснабжения  бесхозяйные сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 11. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГЛАВЫ:

11. 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

11.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На момент разработки Схемы в ст. Юго-Северной имеются две котельные: котельная СОШ №39, котельная ДК.

А) Зоны действия производственных котельных.

Производственные котельные в ст. Юго-Северной отсутствуют.

Б) Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В настоящее время существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

В) Описание  функциональной структуры теплоснабжения поселения.

Графическая схема теплоснабжения ст. Юго-Северной прилагается.

11.1.2.Источники тепловой энергии

Таблица 17

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котлов (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | КЧМ 5 | 1 | Природный газ |
| Котельная ДК | 98,3 | КЧМ 5 | 1 | Природный газ |

А)  Ограничения тепловой мощности  и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют, т.к  располагаемая тепловая мощность равна установленной (таблица 18).

Таблица 18

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность (Гкал/час) | Располагаемая мощность (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 |

Б)  Объем потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры мощности нетто.

Таблица 19

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность нетто | Собственные нужды котельных (отопление) Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 0 |
| Котельная ДК | 98,3 | 0 |

В)  Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования.

Таблица 20

| Наименование | Водогрейные колы | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | КЧМ 5 | - |
| Котельная ДК | КЧМ 5 | - |

Г)  Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Работа котлов осуществляется,  согласно оптимального температурного графика  отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

Д) Среднегодовая нагрузка на основные котлы.

Таблица 21

| Наименование источника теплоснабжения | Среднегодовая нагрузка на котлы, Гкал/год |
| --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | 15531,4 |
| Котельная ДК | 15531,4 |

Е) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Информация о способах учета тепла, отпущенного в тепловые сети, отсутствует.

Ж) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Аварийных отключений системы теплоснабжения Юго-Северного сельского поселения за последние пять лет зарегистрировано не было.

З) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания  надзорными органами,  по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2012-2014гг. не выдавались.

11.1.3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

А) Электронные или бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Схемы тепловых сетей имеются. См. приложение.

Б) Параметры тепловых сетей.

Таблица 22

| Наименование источника теплоснабжения | Протяженность, м Всего: | Подземная, м | Надземная, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | 50,0 | 0 | 50,0 |
| Котельная ДК | 55,0 | 0 | 55,0 |

В) Описание графиков регулирования тепла в тепловых сетях с анализом их обоснованности.

Регулирования тепла в тепловых сетях осуществляется в ООО «Теплоэнерго» согласно температурного графика.

Температура подачи горячего водоснабжения должна быть не менее 60 0С, согласно  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Г) Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика. График находится в ООО «Теплоэнерго».

Д) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Отказа тепловых сетей зарегистрировано не было.

Е) Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет.

Средний срок восстановления тепловых сетей – 3/4 часа.

Ж)  Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов.

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей, необходимо производить текущий ремонт и включить в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

З) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей.

- При окончании отопительного сезона проводится визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание  давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

- При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона опять проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

И) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности)  теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя.

Технологические потери  при передаче тепловой энергии состоят из:

Таблица 23

| Наименование источника теплоснабжения | Потери тепловой энергии при передаче Гкал/год | Эксплуатационные технологические потери (факт 2014 г.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | 0 | 0 |
| Котельная ДК | 0 | 0 |

К) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания  надзорными органами,  по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2012-2014гг. не выдавались.

Л) Анализ работы  диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации.

Средства автоматизации отсутствуют.

11.1.4.  Тепловые нагрузки  потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии.

А) Применение отопления жилых помещений в  многоквартирных домах с использованием индивидуальных  квартирных источников тепловой энергии.

На расчетный срок не планируется перевод существующих абонентов теплопотребления на индивидуальные источники отопления.

Б) Существующие  нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Норма потребления горячего водоснабжения -   0,0289 Гкал /м2.

В) Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 24

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Резерв/Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | резерв |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | 98,3 | резерв |

Г) Причина возникновения дефицита тепловой мощности  и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности на котельных  не наблюдается  (см. таблицу 23).

Д) Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

В  расширение технологических зон нет необходимости, связи с тем, что в котельных  наблюдается резерв мощности.

11.1.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

А) Описание видов  и количества  используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Таблица 25

| Наименование источников теплоснабжения | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная СОШ №39 | природный газ |
| Котельная ДК | природный газ |

Б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Котлы работают на природном газе. Запасы резервного топлива отсутствуют.

11.1.6. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 26

| Наименование | Котельная СОШ №39 | Котельная ДК |
| --- | --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/ч | 98,3 | 98,3 |
| Протяженность тепловых сетей, м | 50,0 | 55,0 |
| Произведено тепловой энергии за год-всего:,Гкал | 15531,4 | 15531,4 |
| Отпущено тепловой энергии – Всего Гкал | 15531,4 | 15531,4 |

11.1.7.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

А) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет.

Цены на тарифы рассчитываются предприятием ООО «Теплоэнерго» и утверждаются управлением по региональным тарифам.

Б) Структура цен  (тарифов), установленный на момент разработки схемы теплоснабжения.

Основные статьи затрат при утверждении тарифов на момент разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 27

| Наименование | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| -Сырье, основные материалы | - |
| -Вспомогательные материалы | - |
| -Работы и услуги производственного характера | - |
| -Топливо на технологические нужды | - |
| -Электроэнергия на технологические нужды | - |
| -Затраты на оплату труда | - |
| -Страховые взносы | - |
| -Амортизация | - |
| -Прочие расходы | - |
| В т.ч. цеховые расходы | - |
| -общехозяйственные расходы | - |
| Итого затраты: | - |
| Недополученный по независящим причинам доход | - |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | - |
| Прибыль от товарной продукции | - |
| Необходимая валовая выручка | - |

В) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных

средств от  осуществления  указанной деятельности.

Плата за подключение к системе  теплоснабжения не производится.

Г) Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления.

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не производится.

11.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

А) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин,  приводивших к  снижению  качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Основной проблемой качественного теплоснабжения является:

- Износ тепловых сетей;

2. Износ оборудования котельных.

Б) Описание существующих проблем организации  надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного  теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Причинами технологических нарушений в тепловых сетях:

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов.

- большой % износа тепловых сетей;

В) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

- высокий физический износ и старение оборудования котельной;

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

Г) Описание существующих проблем  надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

1. Нехватка финансовых средств.

2. Износ сетей.

11.2.  Перспективное потребление тепловой  энергии на цели теплоснабжения

А) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Таблица 28

| Наименование | Котельная ДК | Котельная СОШ №39 |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 98,3 | 98,3 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 98,3 | 98,3 |

11.3. Электронная модель системы теплоснабжения  поселения, городского округа

Согласно постановления правительства Российской Федерации, «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

11.4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

А) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой  нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии  с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 29

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее |  |  | Перспективное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит |
| Котельная СОШ №39 | 98,3 | 98,3 | резерв | 98,3 | 98,3 | резерв |
| Котельная ДК | 98,3 | 98,3 | резерв | 98,3 | 98,3 | резерв |

Б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Таблица 30

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка |  | Кол-во абонентов, заключившие договора | Собственные нужды (котельные) Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд Гкал/час | Бюджетные организации Гкал/час |  |  |
| Котельная СОШ №39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Котельная ДК | 0 | 0 | 1 | 0 |

Г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На момент составления Схемы в котельных ст. Юго-Северной наблюдается резерв мощности.

11.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

А) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

1. Централизованное теплоснабжение:

Ремонт здания котельной, ремонт тепловых сетей.

2. Индивидуальное теплоснабжение:

Ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет собственных средств.

Б) Обоснование предлагаемых для строительства источников  тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

В) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

Г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

11.6.  Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

А) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов).

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости, т.к. в ст. Юго-Северной наблюдается резерв мощности на котельных.

Б) Строительство  тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

На расчетный срок не планируется строительство тепловых сетей, связи с тем, что для застройки во вновь осваиваемых района,  планируется децентрализованное отопление.

В) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не рационально.

Г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной не планируется.

Д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В строительстве тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения нет необходимости.

Е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра

трубопроводов не планируется. Необходимо провести реконструкцию существующего оборудования.

11.7. Оценка надежности теплоснабжения

А) Перспективные  показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

На сегодняшний день нарушений в подаче тепловой энергии не было.

Б) Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью  прекращенной подачи тепловой энергии.

Максимальное прекращение  подачи тепловой энергии – 4 часа.

В) Перспективные показатели, определяемые приведенным  объемом  недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Если температура в отапливаемых помещениях ниже нормы, по письменным заявлениям руководителей учреждений производится анализ причин недоотпуска тепла, выявленные недостатки устраняются в течение одного рабочего дня.

Г) Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Не производилось.

Д) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования.

Рациональных тепловых схем с дублированными связями  и новыми технологиями нет.

Е) Установка резервного оборудования.

В котельных отсутствуют резервные котлы.

Ж) Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии.

В ст. Юго-Северная не планируется совместная работа нескольких источников тепловой энергии.

З) Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.

Взаимного резервирования на территории ст. Юго-Северной нет. На расчетный срок не планируется.

11.8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация   - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы,  осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети, произведенной или (и)  купленной тепловой энергии и теплоносителей.

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании  критериев определения   единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Единая теплоснабжающая организация в ст. Юго-Северной –  ООО «Теплоэнерго».

Приложение: Графическая часть.

Данные о резерве мощности (об аварийном и по договорам) отсутствуют.